## 北苑食堂
消防整改内容(消防工程)
项目名称：2018年消防设施应急整改工程
ITEM | PRODUCT DESCRIPTION | BRAND | UNIT | QTY | REMARK/EXPLAIN
序号 | 产品说明 | 品牌 | 单位 | 暂定工程 量 | 备注/说明
一 | 配电房及消防报警主机
1 | 新增报警设备 |  | 个 | 1
2 | 多线盘维修（主机型号JB-QG-GST5000） |  | 块 | 1
3 | 主机面板维修 |  | 台 | 1 | （面板显示不清楚）
4 | 新增气体灭火控制盘 |  | 个 | 1
5 | 新增双回路板 |  | 块 | 1
6 | 消防报警主机移位 |  | 项 | 1
7 | 新增ZR-RVS-2*1.5mm2 |  | 米 | 200 | 主机移位新增线管
8 | 新增ZR-BV-2.5mm2 |  | 米 | 30
9 | KBG20管 |  | 米 | 100 | 主机移位新增线管
10 | 新增应急照明吸顶灯 |  | 个 | 1
11 | 新增七氟丙烷（124KG） |  | 套 | 1 | 无灭火系统
二 | 水泵房
1 | 新增钢木质防火门 |  | 平方米 | 2 | 长*高：1m*2.1m
2 | 砖、水泥、河沙等 |  | 项 | 1
3 | 吸顶应急照明 |  | 个 | 2
4 | 新增烟感 |  | 个 | 1
5 | ZR-RVS-2*1.5mm |  | 米 | 140
6 | ZR-BV-2.5mm |  | 米 | 100
7 | KBG20线管 |  | 米 | 120
8 | 辅材 |  | 项 | 1
9 | 水泵房积水坑开挖 |  | m3 | 0.512 | 水泵房不能排干净污水，需挖坑，位移。
10 | 新增吸水管注水装置 |  | 项 | 1 | 注水装置不完善，不能排空气，含排气阀（如原吸水管道损坏，需开挖）
11 | DN150吸水底阀 |  | 个 | 4
12 | 新增湿式报警阀补水管 |  | 项 | 1 | 从给水管接补水管，含阀门、管道及止回阀
13 | 水力警铃更换 |  | 个 | 1
14 | 末端排水更换 |  | 个 | 3
15 | 压力表 |  | 个 | 3
16 | 压力开关 |  | 个 | 1
17 | 钻孔20 |  | 个 | 1
18 | 喷淋系统调试 |  | 项 | 1 | 喷淋管道试水(漏点维修)
三 | 一层
1 | 卷帘门控制柜维修 |  | 项 | 4
2 | 卷帘门查线 |  | 项 | 4
四 | 二层
1 | 智能感烟探测器更换 |  | 个 | 100 | 报警设备无电
2 | 智能感温探测器更换 |  | 个 | 10 | 报警设备无电
3 | 输入输出更换 |  | 个 | 10 | 报警设备无电
4 | 手动报警按钮更换 |  | 个 | 5 | 报警设备无电
5 | 声光报警更换 |  | 个 | 5 | 报警设备无电
6 | 厨房面积900m2无报警设备，需新增 |  | 个 | 52 | 暂估量
7 | 厨房新增应急照明吸顶灯 |  | 个 | 15
8 | ZR-RVS-2*1.5mm2 |  | 米 | 200
9 | ZR-BV-2.5mm2 |  | 米 | 180
10 | KBG20线管 |  | 米 | 120
11 | 卷帘门控制柜维修 |  | 个 | 4 | 含维修用材料
12 | 卷帘门查线 |  | 项 | 3
13 | 报警系统编程调试 |  | 项 | 1 | 由厂家收取
五 | 三层
1 | 报警设备更换 |  | 个 | 150 | 暂估数量
2 | 查线维修 |  | 条 | 1
3 | ZR-RVS-2*1.5mm2 |  | 米 | 100
4 | KBG20线管 |  | 米 | 60
六 | 北苑食堂三层新增喷淋
1 | 喷头68℃ |  | 个 | 10
2 | DN25热镀锌钢管 |  | 米 | 41
3 | DN40热镀锌钢管 |  | 米 | 12
4 | DN50热镀锌钢管 |  | 米 | 8
5 | DN65热镀锌钢管 |  | 米 | 6
6 | 支架制作安装 |  | 项 | 1
7 | 辅材 |  | 项 | 1
七 | 北苑食堂二、三层应急照明、疏散指示更换
1 | ZR-BV-2.5mm2 |  | 米 | 1500
2 | KBG20线管 |  | 米 | 420
3 | 新增吊装疏散指示 |  | 个 | 28
4 | 双头应急灯更换 |  | 个 | 35
5 | 安全出口疏散指示更换 |  | 个 | 16
6 | 辅材 |  | 项 | 1
7 | 钢木质防火门更换 |  | 平方米 | 8 | 北苑食堂三层更换两樘钢木质防火门1.8m*2.2m
八 | 北苑食堂新增水炮
1 | 自动跟踪定位射流灭火装置（ZDMS0.6/5S) |  | 台 | 2
2 | 水炮控制箱 |  | 套 | 1
3 | DN65镀锌钢管 |  | 米 | 30
4 | DN25镀锌钢管 |  | 米 | 45
5 | 水流指示器DN65 |  | 个 | 2
6 | 信号蝶阀DN65 |  | 个 | 2
7 | 电磁阀DN50 |  | 个 | 2
8 | 末端试水装置 |  | 个 | 2
9 | 输入输出模块 |  | 个 | 4
10 | 红外对射 |  | 对 | 2
11 | ZR-RVS-2*1.5mm |  | 米 | 200
12 | ZR-KVV-8*1.0mm |  | 米 | 200
13 | KBG20线管 |  | 米 | 200
14 | KBG32线管 |  | 米 | 200
15 | 支架 |  | KG | 30
16 | 辅材 |  | 批 | 1
九 | 南苑食堂配电室消防管道改道
1 | 放水、原有管道拆除 |  | 项 | 1
2 | DN100热镀锌钢管 |  | 米 | 30
3 | DN100弯头 |  | 个 | 6
4 | DN100三通 |  | 个 | 3
5 | 辅材 |  | 项 | 1
6 | 钻孔 |  | 处 | 4
备注：1、报价有效期：1个月
2、本次报价包括剔槽、挖沟、打洞、吊顶的拆卸、开检查孔以及上述相应的恢复等土建、装修费用。
3、如果喷淋原管道漏水，负责相应维修责任。
4、新移位的消防控制室如需新增双电源控制箱，此报价未包含此项工作。
5、如原水泵房消防水泵吸水管道损坏，需开挖。
6、1楼消防设施设备不在本次整改范围内，由租赁方自行负责。（防火卷帘门需新增联动控制的烟、温感；喷淋系统末端试水装置需设置有效的排水设施）
7、投标产品选用国内主流品牌，达到国标

## 防火封堵
消防整改内容(消防工程)
项目名称：2018年消防设施应急整改工程
序号 | 产品说明 | 品牌 | 单位 | 暂定数量(处) | 备注
一 | 强、弱电井防火封堵
1 | 图书馆 |  | 处 | 18
2 | 正心楼 |  | 处 | 6
3 | 诚意楼 |  | 处 | 6
4 | 钩深楼 |  | 处 | 12
5 | 致远楼 |  | 处 | 5
6 | 逸夫楼 |  | 处 | 5
7 | 管理学院 |  | 处 | 1
8 | 财经学院 |  | 处 | 2
9 | 格物楼 |  | 处 | 5
10 | 格致楼 |  | 处 | 10
11 | 格律楼 |  | 处 | 5
12 | 格理楼 |  | 处 | 10
13 | 北苑1舍 |  | 处 | 5 | 无 电 井
14 | 北苑2舍 |  | 处 | 5
15 | 北苑3舍 |  | 处 | 5
16 | 北苑4舍 |  | 处 | 5
17 | 北苑5舍 |  | 处 | 5
18 | 北苑6舍 |  | 处 | 5
19 | 北苑7舍 |  | 处 | 5
20 | 北苑8舍 |  | 处 | 5
21 | 北苑9舍 |  | 处 | 5
22 | 北苑10舍 |  | 处 | 5
23 | 北苑11舍 |  | 处 | 5
24 | 北苑12舍 |  | 处 | 5
25 | 北苑13舍 |  | 处 | 5
26 | 北苑14舍 |  | 处 | 5
27 | 北苑15舍 |  | 处 | 5
28 | 北苑16舍 |  | 处 | 5
29 | 北苑17舍 |  | 处 | 5
30 | 北苑食堂 |  | 处 | 3
31 | 崇信楼 |  | 处 | 10
32 | 崇智楼 |  | 处 | 10
33 | 崇礼楼 |  | 处 | 20
34 | 崇义楼 |  | 处 | 10
35 | 崇仁楼 |  | 处 | 10
36 | 南苑1舍 |  | 处 | 5
37 | 南苑2舍 |  | 处 | 5
38 | 南苑3舍 |  | 处 | 5
39 | 南苑4舍 |  | 处 | 5
40 | 南苑5舍 |  | 处 | 5
41 | 南苑6舍 |  | 处 | 5
42 | 南苑7舍 |  | 处 | 30
43 | 南苑8舍 |  | 处 | 30
44 | 南苑9舍 |  | 处 | 25
45 | 南苑食堂 |  | 处 | 2
46 | 20号楼 |  | 处 | 34
47 | 体育场 |  | 处 | 3
48 | 活动中心 |  | 处 | 5
| 小计 |  |  | 392
二 | 幕墙防火封堵
1 | 幕墙防火封堵 |  | 平方米 | 580
| 小计 |  |  | 580
注：1、封堵部位：各楼幢有幕墙、强弱电井的楼层之间阻隔封堵。 2、封堵有纯防火泥封堵和混凝土隔断加防火泥封堵两种。 ⑴、纯防火泥封堵约250处， ⑵、混凝土隔断加防火泥封堵约50㎡、150处，采用墙体开槽、执模、植筋、浇混凝土。涂抹防火泥。 3、垃圾外运5公里。

## 南北苑宿舍整改
长江师范学院学生宿舍消防整改内容
项目名称：2018年消防设施应急整改工程
序号 | 楼幢 | 整改部位 | 技术要求 | 单位 | 暂定工程量
[5 empty] | 改门 | 加玻 璃窗 | 通道 改造 | 附窗 改造 | 护栏 改造 | 购安闭门器 、顺序器 | 更换双头 应急灯 | 更换疏散 指示牌
1 | 北苑1舍 | 巷道消防门内开改外开 | 1、购安普通型合页，合页规格100*60*1。 2、拆下门扇，拆除合页。 3、每樘门上中下各卯接六块合页，卯接牢固。 | 樘 | 1
2 |  | 防盗网加装玻璃窗 见图1 | 1、玻璃窗尺寸450*800左右。 2、拆除不绣钢竖管3根，扁管一段。 3、用1*1*1规格角铝卯接在不绣钢窗洞上。 4、根据尺寸安装3mm浮法玻璃。 5、四边打满玻璃胶固定玻璃。 | 个 |  | 19
3 |  | 消防门外疏散通道改造 见图3 | 1、消防门外疏散通道面积1400*1400。 2、东头无，改造西头，用细石混凝土方格框边100厚墙体，原通道高度，坡度﹤15%，内填浮土夯实，面层浇筑50厚C25细石混凝土，拉防滑槽。 4、原散水沟保持畅通。 | m3 |  |  | 1.5
4 |  | 消防门上方附窗改造 见图2 | 1、附窗700*400*2 2、拆除附窗玻璃及玻璃固定条。 3、用20铝合金(颜色必须一致)方管卯接成防盗网一块固定在消防门附窗上。 4、消防门附窗规格不一致，统一按此大小计价 | 樘 |  |  |  | 1
5 | 北苑2舍 | 巷道消防门内开改外开 | 同北苑1舍 | 樘 | 2
6 |  | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 25
7 |  | 消防门外疏散通道改造 | 东头不变，西头同北苑1舍 | m3 |  |  | 1.5
8 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
9 | 北苑3舍 | 巷道消防门内开改外开 | 同北苑1舍 | 樘 | 2
10 |  | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 25
11 |  | 消防门外疏散通道护栏改造 见图4 | 1、东头无，在西头消防门外疏散通道平台做防护栏。 2、防护栏材质为不绣钢￠70、￠25。 3、防护栏高度1米。 | m |  |  |  |  | 5
12 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
13 | 北苑4舍 | 消防门外疏散通道改造 | 东西两头做法相同北苑1舍，不同在于两头高度不同。 | m3 |  |  | 1.5
14 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
15 | 北苑5舍 | 消防门外疏散通道改造 | 东西两头做法相同北苑1舍，不同在于两头高度不同。 | m3 |  |  | 1.5
16 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
17 | 北苑6舍 | 巷道消防门内开改外开 | 同北苑1舍 | 樘 | 2
18 |  | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 23
19 |  | 消防门外疏散通道改造 | 东西两头做法相同北苑1舍，不同在于两头高度不同。 | m3 |  |  | 1.5
20 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
21 | 北苑7舍 | 巷道消防门内开改外开 | 同北苑1舍 | 樘 | 2
22 |  | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 23
23 |  | 消防门外疏散通道改造 | 东西两头做法相同北苑1舍，不同在于两头高度不同。 | m3 |  |  | 1.5
24 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
25 | 北苑8舍 | 消防门外疏散通道改造 | 东西两头做法相同北苑1舍，不同在于两头高度不同。 | m3 |  |  | 1.5
26 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
27 | 北苑9舍 | 消防门外疏散通道改造 | 东西两头做法相同北苑1舍，不同在于两头高度不同。 | m3 |  |  | 1.5
28 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
29 | 北苑10舍 | 巷道消防门内开改外开 | 同北苑1舍 | 樘 | 2
30 |  | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 23
31 |  | 消防门外疏散通道改造 | 东西两头做法相同北苑1舍，不同在于两头高度不同。 | m3 |  |  | 1.5
32 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
33 | 北苑11舍 | 巷道消防门内开改外开 | 同北苑1舍 | 樘 | 2
34 |  | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 23
35 |  | 消防门外疏散通道改造 | 东西两头做法相同北苑1舍，不同在于两头高度不同。 | m3 |  |  | 1.5
36 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
37 | 北苑12舍 | 消防门外疏散通道改造 | 西侧同北苑1舍 | m3 |  |  | 1.5
38 |  |  | 1、西头做法相同北苑1舍，东头改造: 2、拆除条石堡坎1400宽，在绿化地开挖通道坡度(2700*1500÷2*1400)，通道平面后做细石混凝土梯步，做梯步(面积2700*1400*200)约七步。 3、原散水沟保持畅通。 | m3 |  |  | 4
39 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
40 | 北苑13舍 | 消防门外疏散通道改造 | 西侧同北苑1舍 | m3 |  |  | 1.5
41 |  |  | 1、西头做法相同北苑1舍，东头改造: 2、拆除条石堡坎1400宽，在绿化地开挖通道坡度(2700*1500÷2*1400)，通道平面后做细石混凝土梯步，做梯步(面积2700*1400*200)约七步。 3、原散水沟保持畅通。 | m3 |  |  | 4
42 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
43 | 北苑14舍 | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 10
44 | 北苑15舍 | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 11
45 | 北苑16舍 | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 8
46 | 北苑17舍 | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 8
47 | 南苑1舍 | 消防门外疏散通道改造 | 西头不变，东头改造: 1、消防门外疏散通道平面面积1800*1200。 2、回填提高散水区1800*1200*700。 3、拆除砖砌堡坎1200宽，在绿化地开挖通道坡度(600*450÷2*1200)，通道平面后做细石混凝土梯步，在绿化地做梯步(面积600*1100*150)约三步。 4、原散水沟保持畅通。 | m3 |  |  | 3
48 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
49 | 南苑2舍 | 消防门外疏散通道改造 | 1、西头做法相同北苑1舍，不同在于两头高度不同，按体积计量单价不变。 2、东头改造:消防门外疏散通道平面面积1800*1200。 3、回填提高散水区1800*1200*700。 4、拆除砖砌堡坎1200宽，在绿化地开挖通道坡度(600*450÷2*1200)，通道平面后做细石混凝土梯步，在绿化地做梯步(面积600*1100*150)约三步。 5、原散水沟保持畅通。 | m3 | 3 |  | 3
50 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 2
51 | 南苑3舍 | 消防门外疏散通道改造 | 同南苑2舍 | m3 |  |  | 3
52 |  | 消防门上方附窗改造 | 同南苑2舍 | 樘 |  |  |  | 2
53 | 南苑4舍 | 消防门外疏散通道改造 | 同南苑2舍 | m3 |  |  | 3
54 |  | 消防门上方附窗改造 | 同南苑2舍 | 樘 |  |  |  | 2
55 | 南苑5舍 | 消防门外疏散通道改造 | 同南苑2舍 | m3 |  |  | 3
56 |  | 消防门上方附窗改造 | 同南苑2舍 | 樘 | 2 |  |  | 2
57 | 南苑6舍 | 巷道消防门内开改外开 | 同北苑1舍 | 樘 | 2
58 |  | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 24
59 | 南苑7舍 | 巷道消防门内开改外开 | 同北苑1舍 | 樘 | 7
60 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 5
61 |  | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 93
62 | 南苑8舍 | 巷道消防门内开改外开 | 同北苑1舍 | 樘 | 7
63 |  | 消防门上方附窗改造 | 同北苑1舍 | 樘 |  |  |  | 5
64 |  | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 93
65 | 南苑9舍 | 巷道消防门内开改外开 | 同北苑1舍 | 樘 | 5
66 |  | 防盗网改装玻璃窗 | 同北苑1舍 | 个 |  | 60
67 | 北苑1-13舍 南苑1-5舍 | 购安消防闭门器、 双开门顺序器 | 1、要求闭门器、顺序器质量保证、适中价格。 2、安装规范，固定牢固，开闭灵活。 | 副 | [5 empty] | 225
68 | 北苑1-13舍 南苑1-5舍 | 更换消防双头应急灯 | 1、要求消防双头应急灯质量保证、适中价格。 2、原位更换，安装规范，固定牢固。 | 盏 | [6 empty] | 300
69 | 北苑1-13舍 南苑1-5舍 | 更换消防疏散指示牌 | 1、要求消防疏散指示牌质量保证、适中价格。 2、材质要求铝合金面板，镂空字和图案。 3、按消防通道行走路线和出口设置疏散指示牌。 4、安装规范，固定牢固，开闭灵活。 | 块 | [7 empty] | 600
70 | 合计 |  |  |  | 39 | 468 | 41 | 45 | 5 | 225 | 300 | 600
注：1、维修后设施设备能正常投入使用，达到消防规范要求。 2、垃圾外运5公里。